清远市生态环境局文件

清环连州审〔2021〕24号

关于《连州市瑞通医学检验实验室有限公司

医学检验实验室建设项目环境影响

报告表》的批复

- 连州市瑞通医学检验实验室有限公司：

- 你公司报批的《连州市瑞通医学检验实验室有限公司医学检验实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目建设性质属新建，位于连州市连州镇高塘街18号。项目租用连州市公共资产事务中心所有的原连州市妇幼保健院进行建设，主要从事临床检验服务，年检测样品数量约 30 万份，项目实验室属于 P2 实验室，不设 P3 及 P4 实验室。项目总占地面积为2897.72平方米，总建筑面积约为 8912.26平方米。总投资为2800万元，其中环保投资为300万元。

- 二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。废水主要为实验废水、生活污水和纯水制备产生的浓水。实验废水经消毒处理后和其他实验废水一起进入一体化污水处理设施进行预处理，废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，通过市政污水管网排入连州市污水处理厂处理。生活污水经隔油隔渣和三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网排入连州市污水处理厂处理。纯水制备产生的浓水直接通过市政污水管网排入连州市污水处理厂处理。

（二）采取有效措施减少各类大气污染物排放。废气主要包括理化实验废气、微生物实验废气，污水处理站恶臭、食堂油烟和备用柴油发电机尾气。结核、标本制备室产生的微生物实验废气通过生物安全柜处理后，与理化实验废气一起通过 1 套活性炭吸附装置处理后通过30米高排气筒排放，其余科室产生的微生物实验废气通过生物安全柜处理后排放，废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。

污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。备用柴油发电机尾气达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准后通过15米高排气筒排放。

- （三）优化厂区布局，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等减噪措施，确保运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- （四）落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。纯水制备机废滤芯交由废品回收站处理。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。各类医疗废物、废试剂瓶、废气处理废活性炭和污水处理站污泥属于危险废物，应当交由具有相应危险废物处置资质的单位处置。危险废物贮存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的要求规范建设和维护使用。

- （五）制定严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，最大限度减少污染物的排放，设置足够容积的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成环境污染事故，确保环境安全。

- （六）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，按报告表的监测计划定期开展环境监测，及时发现和解决项目运行过程可能出现的环境问题。

- 三、国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准，新规定执行。

- 四、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

- 五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批项目环境影响评价文件。

- 六、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应开展竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。

- 七、项目在启动生产设施或发生实际排污之前，还应当对照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，登陆全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证或填报排污登记表，取得排污许可后方可排放污染物。

清远市生态环境局

2021年11月4日

抄送：市发改局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住建局、市市监局、市卫健局，湖南崇闳环保科技有限公司

清远市生态环境局连州分局                2021年11月4日印发